| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Streifen-Manschette / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type ESM-80 Se - Burgert-Acustiflex Für normale Luft Dauertemperaturbeständigkeit.....................: 80°C Temperaturbeständigkeit für erhitzte Luft....: 100°C Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezial- gewebebalg mit beidseitiger umlaufender, mit dem Balg dicht verschweißter Dichtlippe (Se). Anschluss an runde Kanäle ohne Flachflansch mittels 2 Spannschellen (Spannbänder). Balg: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC - ohne Silikonanteil - beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß und verrottungsfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt. Prüfzeugnisse: Gewebebalg: LEICHT ENTFLAMMBAR Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei formschlüssiger Aufspannung mittels Spannband über Dichtlippe, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 A.8 u. VDI 3803. Lufthygienisch einwandfrei, mit Prüfzeugnis, nach VDI 6022 für mikrobielle Inertheit geeignet. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen. Lichter Durchmesser (d).................: ________(Æmm) Oder Innenumfang (I)..............................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **.................: ________(mm) * GL = Einbaulücke + 60 mm, ** FB = Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal | …………… | …………… |