| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Streifen-Manschette / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type ESM-80 Se DIN B1 - Burgert-Acustiflex Anforderung schwer entflammbar DIN 4102 B1 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis + 80°C Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezial- gewebebalg mit beidseitiger umlaufender, mit dem Balg dicht verschweißter Dichtlippe (Se). Anschluss an runde Kanäle ohne Flachflansch mittels 2 Spannschellen (Spannbänder). Balg: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC – ohne Silikonanteil - beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig. Stoßstelle kunststoffverschweißt. Prüfzeugnisse: Gewebebalg: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei formschlüssiger Aufspannung mittels Spannband über Dichtlippe, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 A.8 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d)................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *...............: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) *GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB =Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal | …………… | …………… |