| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Streifen-Manschette / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: ESM-80 EX - Burgert-Acustiflex Für ex-geschützte Bereiche. Temperaturbeständigkeit: 80°C Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezial-gewebebalg. Anschluss an runde Kanäle ohne Flachflansch mittels 2 Spannschellen (Spannbänder). Balg: schwarzes Polyestergewebe, beidseitig mit PVC beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß und verrottungsfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt. Prüfzeugnisse: Gewebebalg: Schwerentflammbar nach LOBA-Vorschrift NFP 9257:M2.Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803. Elektrisch leitfähig / antistatisch / mit Prüfzeugnis: Durchgangswiderstand Balg, ATEX Oberflächen-widerstand überschreitet nicht den Grenzwert nach IEC/TS 60079-32-1+A1:2017 von 1,0 x 104 Ω (für 23°C +/-2°C und 25% +/- 5% rel. Luftfeuchte) , daher als leitfähig einzustufen. Erdableitwiderstand des Verbindungsstutzens bei Messspannung 1 V max R≈6,8 x 103 Ω, überschreitet nicht Grenzwert IEC/TS 60079-32 1+A1:2017 von max 1,0x106Ω Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d)................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *...............: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) *GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB =Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal | …………… | …………… |