| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Streifen-Manschette / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: ESM-200 Se V - Burgert-Acustiflex Brandschutz in Schienenfahrzeugen Temperaturbeständigkeit: 260°C Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezial- gewebebalg mit beidseitiger umlaufender vernähter Dichtlippe. (Se) Anschluss an runde Kanäle ohne Flachflansch mittels 2 Spannschellen (Spannbänder). Balg: VERSTÄRKT UND SCHWER ENTFLAMMBAR UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG bestehend aus beidseitig Silikon - beschichtetem Glasfasergewebe, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, witterungsbeständig, verrottungsfest. Besonders reiß- und abriebfest, oberflächenabweisend, physiologisch unbedenklich. Stoßstelle diagonal überlappt, vernäht und dicht verklebt. Prüfzeugnisse: DIN EN45545-2(08/2013) T11.02 Anforderung R9 DIN EN45545-2(08/2013) T10.03 Anforderung R9 DIN EN45545-2(08/2013) T03.01 Anforderung R1 Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Klasse C, bei formschlüssiger Aufspannung mittels Spannband über Dichtlippe. Entspricht den Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d)................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *...............: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) *GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB =Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. | …………… | …………… |