| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Streifen-Manschette / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: ESM-300 Se EX - Burgert-Acustiflex Für Entrauchung und chemikalienbelastete Luft Temperaturbeständigkeit: 300 Grad C Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezial- gewebebalg. Anschluss an runde Kanäle ohne Flachflansch mittels 2 Spannschellen (Spannbänder). Balg: SÄURE- HITZE- UND STRAHLENBESTÄNDIG bestehend aus VERSTÄRKTEM PTFE - beschichtetem Glasfasergewebe, beidseitig beschichtet, knickbeständig, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, oberflächenabweisend, verrottungsfest. Besonders reiß- und abriebfest. Elektrisch ableitfähig / antistatisch. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, chlorhaltige Lösemittel, Säuren und Kohlenwasserstoffe, strahlenbeständig. Stoßstellen hochdruck-thermoverschweißt. Prüfzeugnisse: ATEX Oberflächenwiderstand <1*10^6 OHM/qm Prüfmethode: BS2782 Part 2 Method 231A Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Klasse C, bei formschlüssiger Aufspannung mittels Spannband über Dichtlippe. Entspricht den Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d).................: ________(Æmm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm) * GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB = Einbaulänge bis GL 0,5 Se = seal | …………… | …………… |