

	OZ

	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einheitspreis

in EUR
	Gesamtpreis

in EUR

	…..
	………
	Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich.

Fabrikat der Planung: 

Type: EVS-80 Se VD - Burgert-Acustiflex

Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis +80°C

Für partikelhaltige Luft 
 

Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt, mit umlaufender in Sicke formschlüssig eingelassener, mit dem Balg dicht verschweißter Dichtlippe (Se) 
 

Balg: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC – ohne Silikonanteil – beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß und verrottungsfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt.

Prüfzeugnisse: 

Gewebebalg: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, sowie EN 13501-1: B-s2-d0.
Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 16798-3.
Lufthygienisch einwandfrei mit Prüfzeugnis EVS-80 VD, nach VDI 6022 sowie ÖNORM H-6021 für mikrobielle Inertheit geeignet.

Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte.
Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm)

oder für runde Querschnitte

Lichter Durchmesser (d)................: ________(mm)

Gestreckte Länge (GL) *...............: ________(mm)

Flexibler Bereich (FB) **................: ________(mm)

*GL = Einbaulänge + 20 mm,  jedoch mind. 80 mm

** FB =Einbaulänge bis GL 0,4

Se = seal
Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung.
	……………
	……………

	
	
	                    
	
	


