| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: EVS-160 SF A2 - Burgert-Acustiflex Temperaturbeständigkeit: 160 Grad C Für erhitzte Luft Bestehend aus beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit Gewebeflansch (Softflansch SF) und Flachrahmen bzw. Flachflansche. Rahmen bzw. Flansche korrosionsgeschützt verzinkt oder aus Edelstahl und gelocht. Balg: HITZEBESTÄNDIG UND NICHT BRENNBAR. Verstärktes Glasfasergewebe, beidseitig PU (Polyurethan) beschichtet, flexibel, schrumpffest, bedingt luftdicht, beschränkt reißfest, verrottungsfest. Stoßstelle diagonal überlappt, Außenlagen vernäht und geklebt. Oberfläche besonders abriebfest. Prüfzeugnisse: nicht brennbar nach EN 13501 A2s1d0 Dichtheitsgrad nach EN 13180 - Dichtheitsklasse A - bedingt luftdicht - entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 A.8 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d)................: ________(Æmm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **.................: ________(mm) *GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB =Einbaulänge bis GL 0,4 Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. | ……………; ……………. | ……………; ……………. |