| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: EVS-200 SF V - Burgert-Acustiflex Temperaturbeständigkeit: 260°C Für Schienenfahrzeuge und Lebensmittelbereich Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit Gewebeflansch (Softflansch SF) und Flachrahmen bzw. Flachflansche. Rahmen bzw. Flansche korrosionsgeschützt verzinkt oder aus Edelstahl und gelocht. Balg: CHEMIKALIENBESTÄNDIG Glasfasergewebe, beidseitig mit Silikon beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, witterungsbeständig, verrottungsfest, besonders reiß- und abriebfest, oberflächenabweisend, physiologisch unbedenklich. Stoßstelle diagonal überlappt, vernäht und dicht verklebt. Prüfzeugnisse: Gewebebalg: Schwer entflammbar Brandprüfungen der RST (Rail System Testing): DIN EN45545-2(08/2013) T11.02 Anforderung R9 DIN EN45545-2(08/2013) T10.03 Anforderung R9 DIN EN45545-2(08/2013) T03.01 Anforderung R1 Zertifiziertes Produkt für den Schiffbau mit IMO-Zulassung Dichtheitsgrad nach EN 13180 - Dichtheitsklasse B. Entspricht den Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d).................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **.............: ________(mm) * GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB = Einbaulänge bis GL 0,5 Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. | ……………; ……………. | ……………; ……………. |