| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Fabrikat der Planung: Type: EVS-300 SF A2 - Burgert-Acustiflex Temperaturbeständigkeit: 300 Grad C. Für Entrauchung und chemikalienbelastete Luft Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit Gewebeflansch (Softflansch SF) und Flachrahmen bzw. Flachflansche. Rahmen bzw. Flansche korrosionsgeschützt verzinkt oder aus Edelstahl und gelocht. Balg: SÄURE- HITZE- UND STRAHLENBESTÄNDIG bestehend aus VERSTÄRKTEM PTFE - beschichtetem Glasfasergewebe, beidseitig beschichtet, knickbeständig, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, oberflächenabweisend, verrottungsfest. Besonders reiß- und abriebfest. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, chlorhaltige Lösemittel, Säuren und Kohlenwasserstoffe, strahlenbeständig. Stoßstellen hochdruck-thermoverschweißt. Prüfzeugnisse: Nicht brennbar nach DIN 4102 A2 mit Prüfzeugnis Lufthygienisch einwandfrei mit Prüfzeugnis EVS-300 VD Se, nach VDI 6022 für mikrobielle Inertheit geeignet. Dichtheitsgrad nach EN 13180 - Dichtheitsklasse B. Entspricht den Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d).................: ________(mm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **.............: ________(mm) * GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 150 mm ** FB = Einbaulänge bis GL 0,6 Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. | ……………; ……………. | ……………; ……………. |