| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich. Für thermodynamische Belastung und Rauchgas Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit Winkelflansche. Flansche korrosionsgeschützt verzinkt oder aus Edelstahl und gelocht. Gewebebalg VERSTÄRKT NICHT BRENNBAR HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG, resistent gegen RAUCHGAS und SÄUREHALTIGE LUFT bestehend aus HT – Hochtemperatur-Schichtstoff lamellar aus drei Schichten mit Keramikfasermatteneinlage (Schmelzpunkt 1700 Grad C) gefertigt, isolierend. Innere Schicht V2A Draht durchwirkt temperaturbeständig 600° C. Äußere Schicht VERSTÄRKTES PTFE, luftdicht beschichtet, druckbeständig, dauerflexibel, unbrennbar. Nicht brennbar nach DIN 4102, A2, mit Prüfzeugnis. Temperaturbeständigkeit: 600 Grad C Fabrikat der Planung: Type: EVS-600 WF VD - Burgert-Acustiflex ## Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. ## Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) ## oder für runde Querschnitte ## Lichter Durchmesser (d).................: ________(mm) ## Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **.............: ________(mm) * GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 180 mm ** FB = Einbaulänge bis GL 0,7 Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. | ……………; ……………. | ……………; ……………. |