

	OZ

	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einheitspreis

in EUR
	Gesamtpreis

in EUR

	…..
	………
	Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren zum  Dehnungsausgleich und zur Körperschallentkopplung.
Fabrikat der Planung: 

Type: EVS-80 SF EX - Burgert-Acustiflex
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Für ex-geschützte Bereiche.
 

Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit Gewebeflansch (Softflansch SF) und Flachrahmen bzw. Flachflansche. Rahmen bzw. Flansche korrosionsgeschützt verzinkt oder aus Edelstahl und  gelocht. 
Balg: schwarzes Polyestergewebe, beidseitig mit PVC beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß und verrottungsfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt.
Prüfzeugnisse: 

Gewebebalg: Schwerentflammbar nach LOBA-Vorschrift

NFP 9257:M2.Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803.
Elektrisch leitfähig / antistatisch / mit Prüfzeugnis: Durchgangswiderstand Balg, ATEX Oberflächen-widerstand überschreitet nicht den Grenzwert nach IEC/TS 60079-32-1+A1:2017 von 1,0 x 104 Ω (für 23°C +/-2°C und 25% +/- 5% rel. Luftfeuchte) , daher als leitfähig einzustufen. Erdableitwiderstand des Verbindungsstutzens bei Messspannung 1 V max R≈6,8 x 103 Ω, überschreitet nicht Grenzwert IEC/TS 60079-32 1+A1:2017 von max 1,0x106Ω7

Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte.

Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm)

oder für runde Querschnitte

Lichter Durchmesser (d)................: ________(Æmm)

Gestreckte Länge (GL) *...............: ________(mm)

Flexibler Bereich (FB) **.............: ________(mm)

 

*GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm

** FB =Einbaulänge bis GL 0,4

Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung.
	……………

……………


	……………

……………




