| # OZ | # Menge | # Leistungsbeschreibung | # Einheitspreis # in EUR | # Gesamtpreis # in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ……… | Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren zum Dehnungsausgleich und zur Körperschallentkopplung. Fabrikat der Planung: Type: EVS-80 ÜF LN - Burgert-Acustiflex Temperaturbeständigkeit: 80°C Schalldämmend Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit Gewebeflansch (Überzugsflansch ÜF) und Flachflansche. Flansche korrosionsgeschützt verzinkt oder aus Edelstahl und gelocht. Balg: Folienmaterial, beidseitig mit PVC – ohne Silikonanteil – beschichtet, hochwirksam schalldämmend, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, besonders reiß und abriebfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt. Prüfzeugnisse: Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse B. Entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803. Mittlere Luftschalldämmung im Frequenzbereich 100 bis 3150 Hz 25 dB. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d)................: ________(Æmm) Gestreckte Länge (GL) *................: ________(mm) Flexibler Bereich (FB) **.................: ________(mm) *GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB =Einbaulänge bis GL 0,4 Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. | ……………; ……………. | ……………; ……………. |